## vytápění
Akce: |  |  | Přístavba jídelny základní školy v ul. Školní 118, Kostomlaty pod Milešovkou
Část rozpočtu: |  |  | D.1.4a - Vytápění a větrání
položkové číslo | zařazení | číslo položky | název, název varianty | náklady |  |  |  | hmotnost
položkové číslo |  | číslo položky |  | MJ | množství | cena / MJ | cena | jednotková | celková
|  | 801-3 | Bourání a podchycování konstrukcí
1 | HSV | 971033241R00 | Vybourání otvorů zeď cihelná plocha do 0,025m2, hloubka 30cm | kus | 2 |  |  | 0.008 | 0.016
2 | HSV | 971033261R00 | Vybourání otvorů zeď cihelná plocha do 0,025m2, hloubka 60cm | kus | 1 |  |  | 0.016 | 0.016
3 | HSV | 972054141R00 | Vybourání otvorů plochy do 0.0225m2 v železobetonových stropech | kus | 1 |  |  | 0.008 | 0.008
4 | HSV | 979082111R00 | Vnitrostaveništní přeprava suti do 10m | t | 0.1
5 | HSV | 979081111R00 | Odvoz vybouraných hmot a suti na skládku do vzdálenosti 1km | t | 0.1
6 | HSV | 979081121R00 | Odvoz vybouraných hmot a suti na skládku - příplatek za každý další km (0,1t * 9km = 0,9t) | t | 0.9 |  |  |  |  | 0.04
7 | HSV | 979 99 | Poplatek za skládku (beton armovaný, příměsi do 30% 170101 ) | t | 0.1
|  |  | CELKEM BOURÁNÍ | 0
|  | 800-1 | Běžné stavební práce
8 | HSV | 611401111R00 | Oprava omítek na stropě a stěnách o ploše do 0.09m2 po prostupech | kus | 6 |  |  | 0.0068 | 0.0408
9 | HSV | 611-1 | Vyztužení sádrokartonové stěny pro montáž OT včetně materiálu | soub. | 1 |  |  | 0.006 | 0.006
10 | HSV | 999 28-1111.R00 | Přesun hmot pro opravu a údržbu do v=6m | t | 0.05
|  |  | CELKEM STAVEBNÍ PRÁCE | 0
|  | 731 | Ústřední vytápění – strojovny
11 | PSV | 731-1 | Zprovoznění regulace, provedení kabeláže včetně dodávky materiálu elektro, vzdálenost vnitřní ovládací jednotky do 50m | soub. | 1
12 | MAT | 731-2 | Pohon třícestného ventilu ESBE ARA 651 230V | kus | 1 |  |  | 0.00016 | 0.00016
13 | MAT | 731-3 | Čidlo teploty na výstupním potrubí | kus | 1 |  |  | 0.0001 | 0.0001
14 | MAT | 731-4 | Externí spínací modul pro jeden směšovaný okruh IPM1 (MM100) | kus | 1 |  |  | 0.0006 | 0.0006
15 | MAT | 731-5 | Dálkové ovládání FB100 | kus | 1 |  |  | 0.0006 | 0.0006
16 | PSV | 732429112R00 | Montáž čerpadel oběhových do DN40 | soub. | 1
17 | MAT | 731-6 | Oběhové čerpadlo Grundfos Magna3 25/40 180 | kus | 1 |  |  | 0.005 | 0.005
|  |  | CELKEM ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ STROJOVNY | 0
|  | 733 | Ústřední vytápění - rozvod potrubí
18 | PSV | 731391811R00 | Vypuštění vody ze systému | kus | 1
19 | PSV | 733161926R00 | Vsazení odbočky do stávajícího měděného potrubí D35 | kus | 2 |  |  | 0.00016 | 0.00032
20 | PSV | 733163102R00 | Potrubí z trubek měděných 15x1 včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | m | 25 |  |  | 0.00076 | 0.019
21 | PSV | 733163103R00 | Potrubí z trubek měděných 18x1 včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | m | 10 |  |  | 0.00088 | 0.0088
22 | PSV | 733163104R00 | Potrubí z trubek měděných 22x1 včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | m | 75 |  |  | 0.00101 | 0.07575
23 | PSV | 733163106R00 | Potrubí z trubek měděných 35x1.5 včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | m | 1 |  |  | 0.0019 | 0.0019
24 | PSV | 722181214RT5 | Montáž a dodávka izolačních skruží, tloušťka stěny 20mm pro potrubí s vnějším průměrem 15mm | m | 25 |  |  | 0.0001 | 0.0025
25 | PSV | 722181214RT6 | Montáž a dodávka izolačních skruží, tloušťka stěny 20mm pro potrubí s vnějším průměrem 18mm | m | 10 |  |  | 0.0001 | 0.001
26 | PSV | 722181214RT7 | Montáž a dodávka izolačních skruží, tloušťka stěny 20mm pro potrubí s vnějším průměrem 22mm | m | 75 |  |  | 0.0001 | 0.0075
27 | PSV | 722181214RU2 | Montáž a dodávka izolačních skruží, tloušťka stěny 20mm pro potrubí s vnějším průměrem 35mm | m | 1 |  |  | 0.0003 | 0.0003
28 | PSV | 733121116R00 | Potrubí chrániček - ocelové hladké bezešvé 44.5x2.6 | m | 3 |  |  | 0.0065 | 0.0195
29 | PSV | 722130916R00 | Přeřezání ocelové trubky do DN50 - zhotovení chrániček | kus | 6
30 | PSV | 733190107R00 | Tlaková zkouška potrubí ústředního vytápění do DN40 včetně napuštění vody | m | 111 |  |  | 0.0003 | 0.0333
31 | PSV | 713552111R00 | Protipožární ucpávky EI120, do D25mm | kus | 4 |  |  | 0.00068 | 0.00272
32 | PSV | 998733101R00 | Přesun hmot pro potrubí ústředního vytápění do 6m | t | 0.2
|  |  | CELKEM VYTÁPĚNÍ ROZVOD POTRUBÍ | 0
|  | 734 | Ústřední vytápění - armatury
33 | PSV | 734209103R00 | Montáž závitových armatur s jedním závitem DN15 | kus | 2
34 | MAT | 734 20-0001 | Vypouštěcí kohout DN15 | kus | 2 |  |  | 0.0001 | 0.0002
35 | PSV | 734213112R00 | Ventily odvzdušňovací automatické Ivar DN15 | kus | 2 |  |  | 0.0002 | 0.0004
36 | PSV | 734209114R00 | Montáž závitových armatur s dvěma závity DN20 | kus | 17
37 | MAT | 734 20-2001 | Kulový kohout DN20 s páčkou se šroubením, PN16 | kus | 4 |  |  | 0.0002 | 0.0008
38 | MAT | 734 20-2002 | Mosazný T-kus pro vypouštěcí kohout DN20/15/20 | kus | 4 |  |  | 0.0002 | 0.0008
39 | MAT | 734 20-2003 | Zpětný ventil DN20, PN16 | kus | 1 |  |  | 0.0002 | 0.0002
40 | MAT | 734 20-2004 | Filtr závitový DN20, PN16 | kus | 1 |  |  | 0.0002 | 0.0002
41 | MAT | 734 20-2005 | Třícestný směšovací ventil Junkers DWM 20/2 DN20 Kvs=6,3m3/hod | kus | 1 |  |  | 0.0002 | 0.0002
42 | MAT | 734 20-2006 | Topenářské šroubení DN20, přímé provedení | kus | 6 |  |  | 0.0002 | 0.0012
43 | PSV | 734413122R00 | Teploměr 0-120C, D63, jímka L=50mm | kus | 2 |  |  | 0.00023 | 0.00046
44 | PSV | 734266426R00 | Šroubení uzavírací pro VK tělesa s vypouštěním DN15, rohové Heimeier Vecolux DN15 | kus | 5 |  |  | 0.0002 | 0.001
45 | PSV | 734221672RT3 | Montáž a dodávka termostatické hlavice s vestavěným čidlem Heimeier K pro VK tělesa | kus | 5 |  |  | 0.0002 | 0.001
46 | PSV | 734266772R00 | Šroubení svěrné Heimeier pro měděné potrubí 15x1 pro napojení Vecoluxu | kus | 10 |  |  | 5e-05 | 0.0005
47 | PSV | 998 73-4101.R00 | Přesun hmot pro armatury do H=6m | t | 0.05
|  |  | CELKEM VYTÁPĚNÍ ARMATURY | 0
|  | 735 | Ústřední vytápění - tělesa
48 | PSV | 735159210R00 | Montáž panelových těles dvouřadých do L=1.2m | kus | 2
49 | MAT | 735-15-0001 | Deskové otopné těleso Korado Radik VKL 33-600/800, včetně odvzdušňovacího ventilu a kotvení | kus | 1 |  |  | 0.046 | 0.046
50 | MAT | 735-15-0002 | Deskové otopné těleso Korado Radik VKL 33-900/600, včetně odvzdušňovacího ventilu a kotvení | kus | 1 |  |  | 0.055 | 0.055
51 | PSV | 735159230R00 | Montáž panelových těles dvouřadých do L=1.98m | kus | 3
52 | MAT | 735-15-0001 | Deskové otopné těleso Korado Radik VK/L 22-600/1800, včetně odvzdušňovacího ventilu a kotvení | kus | 3 |  |  | 0.073 | 0.219
53 | PSV | 735 19-1903.R00 | Propláchnutí otopných těles a potrubí vodou- dvojnásobné | m2 | 5
54 | PSV | 735 19-1910.R00 | Napuštění vody do otopného systému | m2 | 5
55 | PSV | 735 19-1905.R00 | Odvzdušnění otopných těles | kus | 5
56 | PSV | 735 15-6930.R00 | Tlaková zkouška otopných těles Radik | kus | 5
57 | PSV | 735 00 | Nastavení vyvážení ventilových vložek, topná zkouška, předání uživateli seznámení s obsluhou | soub. | 1
58 | PSV | 998 73-5101.R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech do 6m | t | 0.32
|  |  | CELKEM VYTÁPĚNÍ OTOPNÁ TĚLESA | 0
|  | 728 | Montáž vzduchotechnických zařízení
59 | PSV | 728616212R00 | Montáž diagonálního nízkotlakého ventilátoru do d200 | kus | 1
60 | MAT | 728 61-1001 | Diagonální ventilátor TD 500/160 Silent | kus | 1 |  |  | 0.003 | 0.003
61 | MAT | 728 61-1003 | Spojovací manžeta pro napojení ventilátoru na spiro potrubí VBM160 | kus | 2 |  |  | 2e-05 | 4e-05
62 | PSV | 728415112R00 | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0.1m2 | kus | 2
63 | MAT | 728 41-0001 | Stěnová mřížka MSU 25-1.0-X-400x200mm | kus | 2 |  |  | 0.0005 | 0.001
64 | MAT | 728 41-0002 | Pozední rámeček pro MSU 25-1.0-X-400x200mm | kus | 2 |  |  | 0.0005 | 0.001
65 | PSV | 728411111R00 | Montáž výustky do kruhového potrubí plochy do 0,1m2 včetně regulace | kus | 3
66 | MAT | 728 41-1001 | Výustka průmyslová pro kruhové potrubí jednořadá KVP-2-V-1.0-200x75mm | kus | 3 |  |  | 0.0005 | 0.0015
67 | MAT | 728 41-1002 | Regulace pro odvod vzduchu R1 pro výustku 200x75mm | kus | 3 |  |  | 0.0005 | 0.0015
68 | PSV | 728312122R00 | Montáž tlumiče kruhového do D200 | kus | 2
69 | MAT | 728 31-1001 | Kruhový tlumič hluku MAA D160, l=0,9m | kus | 2 |  |  | 0.005 | 0.01
70 | PSV | 728112112R00 | montáž Spiro potrubí průměru do D200mm | m | 7
71 | MAT | 728 11-1001 | Spiro potrubí průměru 160mm (3ks L=3,0m) | m | 9 |  |  | 0.003 | 0.027
72 | PSV | 728212112R00 | Montáž oblouku kruhového do D200 | kus | 4
73 | PSV | 728 21-1001 | Oblouk segmentový D160-15.st | kus | 1 |  |  | 0.0005 | 0.0005
74 | PSV | 728 21-1003 | Oblouk segmentový D160-60.st | kus | 1 |  |  | 0.0005 | 0.0005
75 | PSV | 728 21-1004 | Oblouk segmentový D160-90.st | kus | 2 |  |  | 0.0005 | 0.001
76 | PSV | 728212612R00 | Montáž klapek a zaslepení konce spira potrubí do D200 | kus | 3
77 | MAT | 728 21-3001 | Záslepka vnitřní DRL 160 | kus | 1 |  |  | 0.0005 | 0.0005
78 | MAT | 728 21-3002 | Zpětná klapka RSK160 | kus | 1 |  |  | 0.0005 | 0.0005
79 | MAT | 728 21-3003 | Kondenzátní výpust D160 | kus | 1 |  |  | 0.0005 | 0.0005
80 | PSV | 728212712R00 | montáž stříšky VZT potrubí do D200 | kus | 1
81 | MAT | 728 21-4001 | Protidešťová stříška RA160 s ochranou sítí | kus | 1 |  |  | 0.0005 | 0.0005
82 | PSV | 728-1 | Materiál a montáž podpěr potrubí (objímky na závitové tyči), přelepení spojů VZT páskou, odvod kondenzátu včetně hadice | soub | 1 |  |  | 0.02 | 0.02
83 | M24 | 728-2 | regulátor otáček REB 1NE včetně kabelového zapojení s ventilátorem | soub. | 1 |  |  | 5e-05 | 5e-05
84 | M24 | 728-3 | Funkční zkouška zařízení,předání zařízení investorovi | hod | 4 |  |  | 5e-05 | 0.0002
85 | PSV | 998728101R00 | Přesun hmot pro VZT rozvody v objektech v do 6 m | t | 0.1 |  |  | 5e-05 | 5e-06
|  |  | CELKEM VĚTRÁNÍ | 0
CELKEM | [7 empty] | ,- BEZ DPH
1) v rozpočtu nejsou zahrnuty větrací štěrbiny pro montáž do oken – dodávka stavební části
2) v rozpočtu není zahrnuto olemování větracího mímínku VZT na střeše – dodávka stavební části
Rozpočet je zpracován ručně dle sborníku cen – při podání nabídky je nutná kontrola kódu položky s jejím obsahem
Veškeré specifikované výrobky jsou výrobky referenční a udávají požadované referenční lastnosti. Tyto výrobky mohou být nahrazeny jinými výrobci,
pokud budou zachovány shodné vlastnosti jako u referenčních výrobků, nebo bude dosaženo lepších vlastností.